## PETEN No. 28
PROYECTO EDIFICIO DE 8 DEPARTAMENTOS
PROYECTO DE SISTEMA ALTERNATIVO
| TIPO DE OBRA: |  |  |  | NUEVA
USO DE SUELO:
| SUPERFICIE DEL PREDIO: |  |  |  | 287 | m²
| No. DE NIVELES: |  |  |  | 4
| No. DE VIVIENDAS: |  |  |  | 8
| SUPERFICIE SOBRE NIVEL DE BANQUETA: |  |  |  | 918 | m²
| SUPERFICIE BAJO NIVEL DE BANQUETA: |  |  |  | 278.46 | m²
| SUPERFICIE TOTAL DE CONSTRUCCION: |  |  |  | 1195 | m²
MEMORIA DE CALCULO Y DESCRIPTIVA DE LAS INSTALACIONES PARA EL REUSO DE AGUA PLUVIAL EN INODOROS Y SERVICIOS
DRO:
FEBRERO DE 2023
INDICE
PAGINA
| 1.- ANTECEDENTES | [6 empty] | 3
| 2.-DESCRIPCION DEL SISTEMA | [6 empty] | 3
| 3.-PRECIPITACION DE DISEÑO | [6 empty] | 4
| 4.-CÁLCULO DE CISTERNA PLUVIAL | [6 empty] | 5
| 5.-CALCULO DE DIMENSIONES DE LA CISTERNA PLUVIAL | [6 empty] | 5
| 6.-SUPERFICIES DE CAPTACION | [6 empty] | 6
| 7.-GASTO DE APORTACION PLUVIAL | [6 empty] | 7
| 8.-CALCULO DE BAJADAS DE AGUA PLUVIAL | [6 empty] | 8
| 9.-CALCULO DE EQUIPO DE BOMBEO CISTERNA-TINACO | [6 empty] | 9
| 10.- CÁLCULO DEL EQUIPO DE BOMBEO DESALOJO DE EXCEDENCIAS | [6 empty] | 12
| 11.-CALCULO DE LA RED HORIZONTAL DE CAPTACION | [6 empty] | 14
| 12.-CÁLCULO DE LA RED DE REAPROVECHAMIENTO | [6 empty] | 15
| 13.- DATOS DE PROYECTO | [6 empty] | 16
| 14.- TABLAS Y ANEXOS DE REFERENCIA | [6 empty] | 17
1.-ANTECEDENTES:
En el predio ubicado en la calle de PETEN No. 28, COL. NARVARTE PONIENTE, ALCALDIA BENITO JUAREZ, CD. DE MEX. C.P. 03600, se pretende la construccion de un edificio habitacional
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.
El proyecto se desplantará en un predio de 287.00 m²
El número de niveles será de 4 y 8 viviendas que constan de lo siguiente:
Planta Sotano:
En este nivele tendra estacionamiento que suman 16 cajones para autos
Ademas cisternas de agua pluvial y potable, nucleo de escaleras, elevador y 8 bodegas
Planta Baja:
En este nivele estara el acceso principal, vigilancia con baño, rampa de acceso vehicular, nucleo de elevador y escaleras.
Planta 1er., 2do., 3er y 4to. Nivel
En estos niveles tendran 2 departamentos por piso, conteniendo cada uno 2 recamaras, cocina, lavanderia, comedor, estancia, 2 baños completos, un 1/2 baño y en vestibulo de acceso a departamentos, elevador y nucleo de escaleras.
Planta de Azotea:
Núcleo de escaleras , tinaco de agua pluvial y potable.
En esta zona se localizarán las coladeras que captarán el drenaje pluvial y que se conducirá a través de las bajadas correspondientes.
OBJETIVO:
El objetivo del presente proyecto es realizar el desarrollo del diseño geométrico e hidráulico, del aprovechamiento de las aguas pluviales, tanto en el ámbito del conjunto como en el particular de cada servicio (wc y llaves para lavado de autos.)
2.-DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
Se presenta diseño de una red pluvial para dar servicio al tipo de construcción habitacional
Este sistema comprende la red de tuberías instalada desde la azotea para recuperar el agua pluvial y
conducida por gravedad hasta una cisterna pluvial, para ser tratadas y reaprovechada en la red de general de cada departamento.
Los excedentes por el caso de tormentas, donde el flujo pluvial sobrepase los niveles de ajuste en la
cisterna, serán desalojados mediante un equipo de bombeo, vertidos y distribuidos a la red gral. de drenaje.
Para este cálculo no se tomará en cuenta el agua pluvial de jardineras, estacionamientos ni pasillos por la
posibilidad de contaminación en estas áreas.
La red de tubería para conducir el agua pluvial por gravedad será diseñada con una pendiente tal que
provoque una velocidad de entre 0.9 y 3.0 m/seg., calculada mediante la fórmula de Manning.
3.-PRECIPITACION DE DISEÑO
Para determinar la precipitacion de diseño y considerando la duracion de lluvia de 60
minutos y el tiempo de retorno de 10 años, tenemos que la grafica de las isolineas para parametro hidrologico de diseño para la captacion de agua de lluvia indican lo siguiente:
Hpbase = altura de precipitacion base |  |  |  | 46.3 | mm. Punto según isolineas
La altura de precipitacion de diseño es de:
Hp diseño = |  | 46.3
En donde:
Hpdiseño = altura de precipitacion de diseño (mm)
Tc = Tiempo de concentracion (minutos)
I=Intensida de lluvia (mm/hr)
CURVAS I-D- Tr 60min, 10 Años
PETÉN No. 28, COLONIA NARVARTE PONIENTE, ALCALDIA BENITO JÚAREZ, CD DE MEX., C.P. 03600
4.-CÁLCULO DE CISTERNA PLUVIAL
De acuerdo a la ecuacion para el calculo del volumen de almacenamiento de lluvia se tiene:
Vtp = (C*Hpd*Att ) / 1000
Vtp: | Volumen de la cisterna pluvial | [5 empty] | m3
C: | Coeficiente de escurrimiento = |  |  |  |  | 0.95 | adimensional
Hpd: | Altura de precipitacion de diseño en mm Hp*60/60= |  |  |  |  | 46.3 | mm
Att: | Area total tributaria en m² = |  |  |  |  | 229.5 | m2
| Vtp = | 10.0946 | = | 10.0946 | m³ de agua de lluvia
CPI
MAS EL 15 % DE VOLUMEN DE ACUERDO AL PUNTO 10.5.2 REFERENTE AL DIMENSIONAMIENTO DE LA NUEVA GUIA DEL SISTEMA ALTERNATIVO
| Vtp = | 10.0946 | x 1.15 = | 11.6087 | m³ de agua de lluvia
CPI
5.-CALCULO DE DIMENSIONES DE LA CISTERNA PLUVIAL
AGUA PLUVIAL CPI = |  |  | 10.0946 | m³
CISTERNA PLUVIAL +15 % = |  |  | 11.6087 | m³
DIMENSIONES DE LA CISTERNA AGUA PLUVIAL
| LARGO | ANCHO | ALTURA tirante util | VOL. CISTERNA
| 4 | 2 | 1.5 | 12 | m³ AGUA PLUVIAL
INCLUYE SOBREDIMENSIONAMIENTO 15%
6.-SUPERFICIES DE CAPTACION
SUPERFICIES DE CAPTACION CLASE 1
PLANTA DE AZOTEAS
PETÉN No. 28, COLONIA NARVARTE PONIENTE, ALCALDIA BENITO JÚAREZ, CD DE MEX., C.P. 03600
7.-GASTO DE APORTACION PLUVIAL
El gasto pluvial, que caerá en las áreas de captación del predio según la expresión indicada en el Método Racional Americano, será de:
QP = 2.778 *C* I* A
| QP: | Gasto pico en lps
| C: | Coeficiente de escurrimiento =
| I: | Intensidad media de la lluvia para una duracion igual al tiempo de concentracion =
| A | Area de aportacion en Ha =
| 2.778 | Coeficiente para uniformizar las unidades utilizadas
CURVAS I-D, Tiempo de Retorno 5 min. PERIODO 10 Años,
PETÉN No. 28, COLONIA NARVARTE PONIENTE, ALCALDIA BENITO JÚAREZ, CD DE MEX., C.P. 03600
De la Isolinea de 5 min. , 10 años corresponde el valor de: | [7 empty] | 157 | mm
C: | Coeficiente de escurrimiento = | [6 empty] | 0.95
i: | Intensid. media de la lluvia para una duracion igual al tiempo de concentracion = | [6 empty] | 157 | mm
A | Area de aportacion en ( Ha ) = | [6 empty] | 229.5 | m²
Qp: Gasto de aportacion pluvial = 2.778 x C x i x A = |  |  |  |  | 2.778 x 0.95 x 157 x 0.02295 |  |  | 9.509 | lps
8.-CALCULO DE BAJADAS DE AGUA PLUVIAL
9.- CÁLCULO DEL EQUIPO DE BOMBEO, CISTERNA PLUVIAL - TINACO
La capacidad de almacenamiento en tanque elevado sera de la 1/5 parte de la capacidad de la cisterna pluvial.
Por lo tanto : |  | 11.6087 | m³ / 5 = | 2.3217 | lts
Vol tinaco = |  | Se propone un tinaco con capacidad de 2500 lts:
|  |  | CAPACIDAD = |  | 2500 | lts
a) Gasto de Bombeo para el Modulo 1
Volumen de almacenamiento en tinacos = 5.00 m³.
Tiempo llenado = 90 minutos = 5400 seg.
Cap. Tanque = |  | 2500 | lts.
Tiempo de llenado = |  | 3600 | seg.
Q = 5000 / 5400 = |  | 0.69444 | lps = | 41.6667 | lpm
Diámetro de descarga: |  | d = ( 4Q / π ( V ) )½
Considerando V = 1.5 m por tratarse de un sistema de bombeo
d = (4Q / π (V)) ½ = (4 x 0.0006944 / 3.1416 x 1.5) ½ = |  |  |  |  | 0.024279 | m
Por lo tanto, se propone un diámetro comercial de 25 mm. en la descarga y en la succión un diámetro inmediato superior, es decir de 32 mm.
Revisando la velocidad:
V = | 1.5 | m A= | 0.00046296
Q = | 0.69444 | lps.
V = Q / A ; | A = Q / V = | 0.00046296 | m²
V = | 0.00069444 | 1.5 | m/seg. | Lo cual está dentro de los límites permitidos.
0.00046296
SELECCIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO EMPLEAR EN CISTERNA PLUVIAL-TINACO
GASTO DE DISEÑO
Gasto de Diseño =Según cálculo de la red de aprovechamiento en l.p.s.
CÁLCULO DE LA CARGA DINÁMICA TOTAL. (C.D.T.)
Esta se define como:
C.D.T. =H + He + Hs + hfs + hfd
Siendo:
He = Altura estática = tinaco más base en m.
Hs = Altura estática de succión en m
hfs = Pérdida de carga en la succión.
hfd = Pérdida de carga en la descarga.
POTENCIA DEL EQUIPO DE BOMBEO
HP = | CDT (Q)
76 n
Determinación de la CDT
CDT = | Hs + He + Hfs + Hfd
Hs = carga de succión = |  | 2 | m.
He = carga estática = |  | 21 | m.
Cálculo de Hfs (pérdidas por succión)
Valv de pie pichancha de 32 mm |  |  | 10 | m
Tubería de 32 mm |  |  | 4 | m
Codo de 90° de 32 mm (1) |  |  | 1.1 | m
|  | suma = | 15.1 | m
Entonces Hfs = KLQ²
donde : | n = | 0.009
| K= | 77943.93 | adimensional
| Q = | 0.00069444 | m³ = | 0.69444 | lps
| D= | 0.032 | m
Hfs = | ( 77943.93 ) x ( 15.10) x ( 0.000694)²= |  |  |  | 0.56759 | m
Cálculo de Hfs ( pérdidas por descarga )
Valvula de compuerta de 25 mm |  |  | 0.2 | m
Valvula check de 32 mm |  |  | 2.1 | m
Tubería de 25 mm |  |  | 29 | m
Codo de 90x25mm (7) |  |  | 5.6 | m
|  | suma = | 36.9 | m
Entonces Hfd = KLQ²
donde : | n = | 0.009
| K= | 292631.58 | adimensional
| Q = | 0.00069444 | m³ = | 0.69444 | lps
| D= | 0.025 | m
Hfs = | ( 292631.66 ) x ( 36.9 ) x ( 0.000694 )²= |  |  |  | 5.2074 | m
FILTRO REMOCION DE PARTICULAS
KG ENT | KG SAL | Hf (KG)
- | 5 | 0.5 |  |  | 5.5 | MCA
FILTRO DE CARBON ACTIVADO
KG ENT | KG SAL | Hf (KG)
| 5 | 0.5 |  |  | 5.5 | MCA
|  | suma Hfs descarga = |  |  | 39.775 | m
Sustituyendo valores :
CDT = | ( 2.00 + 21.00 + 0.57 + 5.21+5.50 + 5.50 ) = |  |  |  | 39.775 | m
HP = | 39.78 x 0.6944 = |  | 0.72688 | x 1.3 de sobrecarga = |  | 0.94495 | HP
76 x ( 0.50 )
Por lo tanto se recomienda emplear un equipo de bombeo duplex para trabajo alternado y mantenimiento con bombas de 2.00 HP. c/u Tamaño 32Ø en la succion x 25Ø mm en la descarga.
La bomba propuesta ser el modelo CP 660M de la marca comercial Pedrollo
10.-CÁLCULO DE DESALOJO DE EXCEDENCIAS A DRENAJE
GASTO PLUVIAL AZOTEAS = |  |  | 9.51 | lps
0
|  | Qp = | 9.51 | lps
Diámetro de descarga: |  | d = ( 4Q / π ( V ) )½
Considerando V = 1.5 m por tratarse de un sistema de bombeo
d = (4Q / π (V)) ½ = (4 x 0.000951 / 3.1416 x 1.5) ½ = |  |  |  |  | 0.089846 | m
Se propone 2 equipos de bombeo que trabajen al 50 % del gasto total c/u y en caso de sobrepasar en un equipo este entrara en funcion el segundo equipo para asi cumplir con el gasto total del 100 %.
El gasto se dividirá en 2 equipos sumergibles que trabajaran en conjunto o alternados.
El gasto se dividira en 2 equipos sumergibles que trabajaran en conjunto o alternado por lo tanto:
| 9.51 lps /2 = |  | 4.755 | lps
d = (4Q / π (V)) ½ = (4 x 0.0004755 / 3.1416 x 1.5) ½ = |  |  |  |  | 0.063531 | m
Por lo tanto, se propone un diámetro comercial en un equipo de bombeo de 64mm Ø y para trabajo en conjunto de 100 mm. en la descarga final
SELECCIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO EMPLEAR EN TANQUE DE TORMENTAS
GASTO DE DISEÑO
Como se señaló anteriormente, corresponde al 100% del gasto total de aguas a sacar del tanque de tormentas:
CÁLCULO DE LA CARGA DINÁMICA TOTAL. (C.D.T.)
Esta se define como:
C.D.T. =H + He + Hs + hfs + hfd
Siendo:
He = Altura estática = tinaco más base en m.
Hs = Altura estática de succión en m
hfs = Pérdida de carga en la succión.
hfd = Pérdida de carga en la descarga.
POTENCIA DEL EQUIPO DE BOMBEO
HP = | CDT (Q)
76 n
Determinación de la CDT
CDT = | Hs + He + Hfs + Hfd
Hs = carga de succión = |  | 0 | m.
He = carga estática = |  | 5 | m.
Cálculo de Hfs ( pérdidas por descarga )
Valvula check de 100 mm |  |  | 12.9 | m
Tubería de 100 mm |  |  | 12 | m
Codo de 90x100mm (3) |  |  | 10.2 | m
|  | suma = | 35.1 | m
Entonces Hfd = KLQ²
donde : | n = | 0.009
| K= | 161.63 | adimensional
| Q = | 0.004755 | m³ = | 4.755 | lps
| D= | 0.1 | m
Hfs = | ( 161.63 ) x ( 35.10 ) x ( 0.00475 )²= |  |  |  | 0.12827 | m
|  | suma Hfs descarga = |  |  | 5.1283 | m
Sustituyendo valores :
CDT = | (5.00 + 0.13 ) = |  |  | 5.1283 | m
HP = | 4.775 x 5.13 = |  | 0.64171 | x 1.3 de sobrecarga = |  | 0.83422 | HP
76 x ( 0.50 )
Por lo tanto se recomienda emplear dos equipo de bombeo para trabajo simultaneo o en conjunto con bombas de 1.00 HP. Descarga de 4" Ø
Se sugiere que este equipo esté conectado a un sistema eléctrico de emergencia para reducir los riesgos de inundación, así mismo deberán de conectarse a un tablero electrónico que contenga equipos de sincronización de arranque y paro de las bombas.
11.-CALCULO DE LA RED HORIZONTAL DE CAPTACION
12.-CÁLCULO DE LA RED DE REAPROVECHAMIENTO
CALCULO DE LA INSTALACION HIDRAULICA AGUA PLUVIAL INTERNA PARA WC Y LLAVES PARA LAVADO DE AUTOS
TUBERIA TIPO C PVC MCA. FLOW GUARD Ó SIMILAR
La instalación hidráulica se calculó en base al método de Hunter, basado en las unidades Mueble de los muebles sanitarios de proyecto.
Los muebles sanitarios ( wc ) con los que cuenta el edificio son 28 y llaves para manguera es de 2
El edificio se divide en 2 columnas de alimentacion.
TIPO DE MUEBLE |  | No. DE MUEBLES |  | UNIDAD MUEBLE |  | TOTAL DE UNIDADES MUEBLE
|  |  |  | TANQUE | VALVULA
INODORO |  | 28 |  | 2 |  | 56
LLAVE PARA LAVADO |  | 2 |  | 3 |  | 6
|  |  | SUMA |  |  | 62
|  |  | Q= |  |  | 2.14 | LPS
Para calcular el diámetro en cada sección se partió en el gasto máximo instantáneo obtenido en ese tramo. Ahora bien, por recomendaciones de las normas de drenaje y agua potable, se recomienda que para evitar problemas de funcionales en las tuberías, las velocidades reales del flujo deberán estar comprendidas entre 0.6 a 3.0 m/s.
COLUMNA 1 Y 2
CALCULO DEL DIÁMETRO DE ALIMENTACIÓN AGUA PLUVIAL
No. DE TRAMO | UNID. MUEB. | COEF. DE SIMULT. | TOTAL DE UNID. MUEB. | GASTO MAX. INSTANTÁNEO L.P.S. | DIÁMETRO |  | VELOCIDAD | hf | Tipo y No. De muebles
[5 empty] | CALCULADO | COMERCIAL | REAL | m/100m
[5 empty] | m | mm | m/s
COLUMNA No. 1
1 | 3 | 1 | 3 | 0.25 | 0.01382 | 19 | 0.75014 | 4.489 | 1 llave
2 | 6 | 1 | 6 | 0.42 | 0.017912 | 19 | 1.2602 | 11.456 | 3 cw
3 | 9 | 1 | 9 | 0.54 | 0.020311 | 25 | 0.95748 | 4.973 | 1 llave+3 cw
4 | 15 | 1 | 15 | 0.75 | 0.023937 | 25 | 1.3298 | 9.046 | 1 llave+6wc
5 | 21 | 1 | 21 | 0.96 | 0.027081 | 32 | 1.1368 | 5.261 | 1 llave+9wc
6 | 27 | 1 | 27 | 1.17 | 0.029897 | 32 | 1.3854 | 7.558 | 1 llave+12wc
7 | 31 | 1 | 31 | 1.31 | 0.031635 | 32 | 1.5512 | 9.307 | 1 llave+14wc
COLUMNA No. 2
A | 3 | 1 | 3 | 0.25 | 0.01382 | 19 | 0.75014 | 4.489 | 1 llave
B | 9 | 1 | 9 | 0.54 | 0.020311 | 25 | 0.95748 | 4.973 | 1 llave+ 3cw
C | 15 | 1 | 15 | 0.75 | 0.023937 | 25 | 1.3298 | 9.046 | 1 llave+ 6cw
D | 21 | 1 | 21 | 0.96 | 0.027081 | 32 | 1.1368 | 5.161 | 1 llave+ 9cw
E | 27 | 1 | 27 | 1.17 | 0.029897 | 32 | 1.3854 | 7.558 | 1 llave+ 12cw
F | 31 | 1 | 31 | 1.31 | 0.031635 | 32 | 1.5512 | 9.307 | 1 llave+ 14cw
8 | 62 | 1 | 62 | 2.14 | 0.040433 | 51 | 1.8113 | 2.596 | 2 llaves+28 wc
Los diámetros se ajustarán a uno comercial, este ajuste es importante porque de ello dependerá en gran parte la economía y el buen funcionamiento de la instalación
13.- DATOS DE PROYECTO
14.- TABLAS Y ANEXOS DE REFERENCIA
PERDIDAS EN CONEXIONES
TUBERIA C PVC HIDRAULICA
UNIDADES MUEBLE
COEFICIENTE "K"
COEFICIENTE PARA
TUBERIA C PVC
n=0.009
BOMBA PARA ALIMENTACION TINACOS MOD CP660M, 2.00 H.P. CISTERNA
BOMBA PARA ALIMENTACION TINACOS MOD CP 660M, 2.00 H.P.
BOMBA PARA DESCARGA DE EXCEDENCIAS HACIA DRENAJE MOD. 2SE/3SE 103
DESCARGA DE 3" DE DIAM. 3 FASES, 220 VOLTS.
REDUCTOR DE TURBULENCIAS
PICHANCHA FLOTANTE
FILTRO REMOCION DE PARTICULAS
FILTRO CARBON ACTIVADO
FILTRO PLIZADO
FILTRO PARA BAJANTE PLUVIAL